| Izvješće o ispitivanju br.: | YYYYY |
| --- | --- |
| Datum ispitivanja: | dd.mm.gg |

OPĆI PODACI

| Postrojenje/građevina: |  |
| --- | --- |
| Zahtjevatelj (investitor): |  |
| Lokacija: |  |

PODACI O MJERNOJ I ISPITNOJ OPREMI

| Tip mjernog/ispitnog uređaja: |  |
| --- | --- |
| Serijski broj: |  |
| Uvjerenje o umjeravanju: |  |

ULAZNI PODACI

| Sustav uzemljenja: |  |
| --- | --- |
| Vrsta uzemljivača: |  |
| Mjerna metoda: |  |
| Uvjeti pri mjerenju (tlo i drugo): |  |
| Temperatura zraka pri mjerenju (procijenjena): |  |

DOKUMENTACIJA

| Projekt: |  |
| --- | --- |
| Norma: |  |
| Skica mjernih mjesta: |  |
| I/t karakteristike djelovanja: |  |

REZULTATI ISPITIVANJA / MJERENJA (u prilogu).

- Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija

| Ui [V]=___ |  |
| --- | --- |
| R.br. | Oznaka strujnog kruga/ tip kabela | Riso [MΩ] | Rd [MΩ] | Riso>Rd DA/NE |
|  |  | L1–L2–L3 | L1–L2–L3–N | L1–L2–L3–PE | N–PE |  |  |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| L1–L2–L3 – fazni vodiči (ili vodiči Ex „i“ strujnih krugova) | Riso – izmjereni otpor izolacije [MΩ] |
| N – neutralni vodič | Rd – najmanji dozvoljeni otpor izolacije [MΩ] |
| PE – zaštitni vodič | Ui – ispitni napon [V] |

Kriterij na odabir ispitnog napona i najmanji dozvoljeni otpor izolacije:

| Nominalni napon [V] | Ispitni DC napon Ui [V] | Otpor izolacije Rd (MΩ) |
| --- | --- | --- |
| SELV, PELV | 250 | ≥0,5 |
| Ex „i“ | 700 (ili 500 VAC) | ≥1,0 |
| Do uključivo 500V i FELV | 500 | ≥1,0 |
| Iznad 500V | 1000 | ≥1,0 |

ZAKLJUČAK

Izmjereni otpor izolacije strujnih krugova ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

2. Mjerenje otpora izolacije trakastih grijača

| Ui [V]=___ |  |
| --- | --- |
| R.br. | Oznaka strujnog kruga | Riso [MΩ] | Rd [MΩ] | Riso>Rd DA/NE |
|  |  | (L1–N) – Oplet | Oplet – PE |  |  |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| L1 – fazni vodič | Riso – izmjereni otpor izolacije [MΩ] |
| N – neutralni vodič | Rd – najmanji dozvoljeni otpor izolacije [MΩ] |
| PE – zaštitni vodič / uzemljenje | Ui – ispitni napon [V] |

Kriterij na odabir ispitnog napona i najmanji dozvoljeni otpor izolacije:

| Vrsta izolacije: | Ispitni DC napon Ui [V] | Otpor izolacije Rd [MΩ] |
| --- | --- | --- |
| PVC | 500 | ≥20* |
| mineralna | 1000 | ≥20* |
| polimerna | 2500 | ≥20* |
| Napomena: * ili prema uputi nekih proizvođača ≥ 1GΩ |

ZAKLJUČAK

Izmjereni otpor izolacije trakastih grijača ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

3. Mjerenje otpora uzemljenja

| R.br. | Mjerno mjesto | RE [Ω] | Rd [Ω] | RP [Ω] | RE≤Rd DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napomene: |  |
| Privitak: | Skica rasporeda mjernih mjesta. |

Značenje oznaka:

RE – izmjereni otpor uzemljenja [Ω]

Rd – najveći dozvoljeni otpor uzemljenja [Ω]

RP – projektirana vrijednost otpora uzemljenja [Ω]

ZAKLJUČAK

Izmjereni otpor uzemljenja ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

4. Mjerenje impedancije petlje kvara

| R.br. | Oznaka strujnog kruga / el. uređaja | Zaštitni uređaj | td [s] | Z(L–PE) [Ω] | IZEM [A] | Z(L–N) [Ω] | Ik1min [A] | Z(L–L) [Ω] | Ik2min [A] | U0 [V] | Ikmin ≥3/2Ia DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip i karakteristika | Ia [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Magnetski prekidač | Rastalni osigurač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| Z(L–PE) – zemljospojna impedancija petlje [Ω] | Ik1min– minimalna struja jednopolnog kratkog spoja (L–N) [A] |
| Z(L–L) – međufazna impedancija petlje [Ω] | Ikmin – najmanja struja od Izem, Ik1min i Ik2min [A] |
| Z(L–N) – impedancija petlje prema nultom vodiču [Ω] | U0 – napon dodira [V] |
| Izem – minimalna struja zemljospoja (L-PE) [A] | td – najveće dozvoljeno vrijeme isključenja [s] |
| Ik2min – minimalna struja dvopolnog kratkog spoj (L-L) [A] | Ia – struja djelovanja zaštitnog uređaja kod td [A] |

Kriteriji na najveća dozvoljena vremena isključenja:

| Sustav: | 50V < Uf ≤ 120V | 120V < Uf ≤ 230V | 230V < Uf ≤ 400V | Uf > 400V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. |
| TN | 0,8 s | / | 0,4 s | 5 s | 0,2 s | 0,4 s | 0,1 s | 0,1 s |
| *TT | 0,3 s | / | 0,2 s | 0,4 s | 0,07 s | 0,2 s | 0,04 s | 0,1 s |
| Napomena: | Tablica vrijedi za krugove nazivne struje do 32A u zoni opasnosti 2. Za krugove nazivne struje > 32A u zoni 2 struje kvara moraju biti prekinute unutar 5s (za TN), odnosno unutar 1s (za TT). * za TT sustav mreže, ako je provedeno vanjsko izjednačenje potencijala, zahtjevano vrijeme prorade je isto kao i za TN sustav. U zoni opasnosti 1 najveće dozvoljeno vrijeme isključenja, za sve slučajeve, je 0,1s. Uf – fazni napon [V] |

ZAKLJUČAK

Izmjerena impedancija petlje ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

5. Mjerenje kontinuiteta (neprekinutosti) zaštitnog i dodatnog vanjskog PE vodiča električnih uređaja mjerenjem impedancije petlje kvara

| R.br. | Oznaka strujnog kruga / električnog uređaja | SPE / SPEd [mm2] | Z(L–PE) [Ω] | Z(L–PE1) [Ω] | Z(L–PE2) [Ω] | Z(L–PE1) ~ Z (L–PE) DA/NE | Z(L–PE2) ~ Z(L–PE) DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| Z (L–PE) – zemljospojna impedancija petlje [Ω] | SPE – presjek zaštitnog PE vodiča [mm2] |
| Z (L–PE1) – impedancija petlje uz odspojen zaštitni PE vodič [Ω] | SPEd – presjek dodatnog (vanjskog) PE vodiča [mm2] |
| Z (L– PE2) – impedancija petlje uz odspojen dodatni (vanjski) PE vodič [Ω] |  |

ZAKLJUČAK

Kontinuitet zaštitnog i dodatnog vanjskog PE vodiča ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

6. Provjera mjera izjednačenja potencijala električnih i neeletričnih uređaja i metalnih masa te (opcijski) mjerenje kontinuiteta (neprekinutosti)   zaštitnog i dodatnog (vanjskog) PE vodiča električnih uređaja izravnim mjerenjem otpora

| R.br. | S [mm2] | Ispitno mjesto 1 | Ispitno mjesto 2 | Iisp [A] | Rizm [Ω] | Roček [Ω] | Rizm ~ Roček DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| Iisp – ispitna struja (0,2 ili 10) [A] | S – presjek ispitivanog PE vodiča [mm2] |
| Rizm – izmjereni otpor [Ω] | Roček – očekivani otpor [Ω] |

ZAKLJUČAK

Kontinuitet ispitivanog PE vodiča ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

7. Mjerenje/ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje – ZUDS (FID / RCD)

| R.br. | Ispitno mjesto | Iisk [mA] | tisk [s] | U0 [V] | Iisk < I∆n tisk< tdoz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razdjelnik | Strujni krug | Nazivna struja In [A] / I∆n [mA] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| In – nazivna struja ZUDS–a [A] | t isk – izmjereno vrijeme prorade / isključenja [ms] |
| I∆n – nazivna diferencijalna struja ZUDS-a [mA] | U0 – napon dodira [V] |
| Iisk – izmjerena struja prorade/isključenja [mA] | tdoz – najveće dozvoljeno vrijeme isključenja [ms] |

Kriteriji na najveća dozvoljena vremena isključenja:

| Vremena isključenja tdoz u ovisnosti o ispitnoj diferencijalnoj struji ZUDS-a |  | Najmanji iznosi diferencijalne struje I( koji uzrokuju proradu/isključenje ZUDS-a |
| --- | --- | --- |
| Tip RCD | 1×I(n | 2×I(n | 5×I(n |  |  | Tip zašt. uređaja | Područje djelovanja (prorade/isključenje) I( |
| Standardna | 0,3 s | 0,15 s | 0,04 s | najveće dopušteno |  | AC (izmjenična) | (0,5 do 1 ) × I(n |
| Selektivna | 0,5 s | 0,2 s | 0,15 s | najveće dopušteno |  | A (poluvalno) | (0,35 do 1,4 ) × I(n |
|  | 0,13 s | 0,06 s | 0,05 s | najmanje dopušteno (radi selektivnosti) |  | B (AC i DC komponente) | (0,5 do 2 ) × I(n |

ZAKLJUČAK

Zaštita ZUDS uređajem ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

8. Mjerenje elektrostatske vodljivosti/otpora (npr. podova)

| Ispitni napon:____ [V] |
| --- |
| R.br. | Ispitno mjesto | Rp [Ω] | Rdp [Ω] | Rp<Rdp DA/NE |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| Rp – izmjereni otpor poda [Ω] |  |
| Rdp – najveći dozvoljeni otpor poda [Ω] |  |

Kriteriji na najveći dozvoljeni otpor poda u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

| Rdp | ≤ 108 [Ω] |
| --- | --- |

ZAKLJUČAK

Izmjereni otpor poda ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

9. Mjerenje/ispitivanje zaštite od preopterećenja elektromotora

9.1. Elektromotori povećane sigurnosti 'e'

| R.br. | Broj strujnog kruga | Tip i radno područje zaštitnog uređaja | In [A] | Ip [A] | IA / In | tE [s] | Iis [A] | tisk < tdoz tisk < tE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2×Ip [A] | 1,5×Ip [A] | 3×Ip [A] | IA/In×Ip [A] |  |
|  |  |  |  |  |  |  | tisk [s] | DA/NE |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| In – nazivna struja elektromotora [A] | IA / In – omjer potezne i nazivne struje motora |
| Ip – podešena struja na zaštitnom uređaju [A] | Iis – ispitna struja [A] |
| tE – najveće dopušteno vrijeme u zakočenom stanju motora [s] | tisk – izmjerena vrijednost prorade [s] |
| tdoz – vrijeme prorade zaštite prema I/t karakteristici [s] |  |

ZAKLJUČAK

Zaštita od preopterećenja ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |

9.2. Elektromotori oklapanje 'd'

| R.br. | Broj strujnog kruga | Tip i radno područje zaštitnog uređaja | In [A] | Ip [A] | Iis [A] | tisk < tdoz DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,2×Ip [A] | 1,5×Ip [A] | 7,2×Ip [A] |  |
|  |  |  |  |  | tisk [s] |  |
| Napomene: |  |

| Značenje oznaka: |
| --- |
| In – nazivna struja elektromotora [A] | tdoz – vrijeme prorade zaštite prema I/t karakteristici [s] |
| Ip – podešena struja na zaštitnom uređaju [A] | tisk – izmjerena vrijednost prorade [s] |
| iis – ispitna struja [A] |  |

ZAKLJUČAK

Zaštita od preopterećenja ZADOVOLJAVA / NE ZADOVOLJAVA

| Datum ispitivanja: | Ispitivanje proveo: | Provjerio: |
| --- | --- | --- |